附件1：项目概况:

- 1.现目概况及院方要求

该项目为禹州人民医院热水项目，热水工程主要是为了满足病房楼洗漱热水全天所需。病房楼共计23层，约有1100个床位。根据国家医院日用热水标准，按每床每天30Ｌ考虑，24小时供热水。根据现场查看，太阳能热水系统可放置在综合站房二层顶，房顶可利用面积约为400平方，为方便跟楼下换热站原有的热水主管道对接，为了节约成本，热水系统仍采用原有的分区供水系统。设备放置要求在房屋承重范围之内，不对建筑造成损害。

2.太阳能节能产品配置说明

本着节能环保的理念，院方建议热水系统在春、夏、秋三季系统采用太阳能供水，晴好天气时，太阳能满足全天热水所需（运行成本几乎为零），院方要求采用达到国家标准的太阳能管道，将热水送至原有热水系统管路。管路系统采用安全环保达到国家标准的管路，要求管路采用合理的控制系统，方便日常使用及后期维护保养。

附加2：参数要求：

| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注（此栏填报物品品名、厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太阳能热水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能集热器 | 58*1800/50支 | 40 | 套 |  |
| 2 | 集热器支架 | 4号 | 40 | 组 |  |
| 3 | 太阳能循环泵 | PH751E | 2 | 台 |  |
| 4 | 不锈钢管 | DN40 | 150 | 米 |  |
| 5 | 不锈钢管 | DN50 | 100 | 米 |  |
| 6 | 不锈钢管件 |  | 1 | 批 |  |
| 7 | 管道绝热 | DN50~25 | 250 | 米 |  |
| 8 | 保温外包 | 铝板 | 170 | 平方 |  |
| 9 | 各种阀门 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 辅材 | 焊条/稀料/螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 11 | 工费 |  | 1 | 项 |  |
|  | 保温水箱变频供水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 保温水箱 | 20T 4*2.5*2米 | 1 | 台 |  |
| 2 | 导水泵 | PH150E | 1 | 台 |  |
| 3 | 热水供水泵P1 | 65DFCL32-50 Q:12t/h H:40m 5.5KW | 1 | 台 |  |
| 4 | 热水供水泵P2 | 65DFCL32-50 Q:15t/h H:60m 11KW | 1 | 台 |  |
| 5 | 热水供水泵P3 | 65DFCL32-60 Q:32t/h H:74m 11KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 热水供水泵P4 | 65DFCL32-80 Q:32t/h H:102m 15KW | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能控制柜 | 含变频11kw | 1 | 套 |  |
| 8 | 智能控制柜 | 含变频15kw | 1 | 套 |  |
| 9 | 电线及附件 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 各种阀门 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 辅材 | 焊条/稀料/螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 12 | 工费 |  | 1 | 项 |  |
|  | 水箱基础部分 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 钢筋笼子 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 工字钢 | C40 | 1 | 米 |  |
| 4 | 防水 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 吊机 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 附料 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 工费 | 含开挖及基础 | 1 | 项 |  |
|  | 工程总计 |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能部分 | 小计1 | 1 | 项 |  |
| 2 | 变频供水部分 | 小计3 | 1 | 项 |  |
| 3 | 水箱基础部分 | 小计4 | 1 | 项 |  |
| 4 | 运费 |  | 1 | 项 |  |