附件1：项目概况:

该项目为禹州人民医院热水项目，热水工程主要是为了满足病房楼洗漱热水全天所需。病房楼共计23层，约有1100个床位。根据国家医院日用热水标准，按每床每天30Ｌ考虑，24小时供热水。根据现场查看，太阳能热水系统可放置在综合站房二层顶，房顶可利用面积约为400平方，为方便跟楼下换热站原有的热水主管道对接，为了节约成本，热水系统仍采用原有的分区供水系统。设备放置要求在房屋承重范围之内，不对建筑造成损害。

空气能产品配置说明

本着节能环保的理念，为了弥补冬季或天气不好时太阳能产水量及产水温度不足的情况，院方建议在冬天采用空气能制热水，要求采用节能环保的空气能设备，将热水送至原有热水系统管路。管路系统采用安全环保达到国家标准的管路，要求管路采用合理的控制系统，方便日常使用及后期维护保养。

附加2：参数要求：

| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注（此栏填报物品品名、厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气能加热 |  |  |  |  |
| 1 | 空气能热泵 | 10P | 4 | 台 |  |
| 2 | 热泵循环水泵 | PH751Q | 4 | 台 |  |
| 3 | 不锈钢管 | DN25回水管 | 90 | 米 |  |
| 4 | 不锈钢管 | DN40 | 30 | 米 |  |
| 5 | 不锈钢管 | DN65供水管 | 120 | 米 |  |
| 6 | 不锈钢管件 |  | 1 | 批 |  |
| 7 | 管道绝热 | DN50~25 | 240 | 米 |  |
| 8 | 保温外包 | 铝板 | 170 | 平方 |  |
| 9 | 各种阀门 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 弹簧减震 |  | 16 | 个 |  |
| 11 | 辅材 | 焊条/稀料/螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 12 | 工费 |  | 1 | 项 |  |
|  | 保温水箱变频供水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 保温水箱 | 20T 4*2.5*2米 | 1 | 台 |  |
| 2 | 导水泵 | PH150E | 1 | 台 |  |
| 3 | 热水供水泵P1 | 65DFCL32-50 Q:12t/h H:40m 5.5KW | 1 | 台 |  |
| 4 | 热水供水泵P2 | 65DFCL32-50 Q:15t/h H:60m 11KW | 1 | 台 |  |
| 5 | 热水供水泵P3 | 65DFCL32-60 Q:32t/h H:74m 11KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 热水供水泵P4 | 65DFCL32-80 Q:32t/h H:102m 15KW | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能控制柜 | 含变频5.5kw | 1 | 套 |  |
| 8 | 智能控制柜 | 含变频11kw | 1 | 套 |  |
| 9 | 电线及附件 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 各种阀门 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 辅材 | 焊条/稀料/螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 12 | 工费 |  | 1 | 项 |  |
|  | 水箱基础部分 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 钢筋笼子 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 工字钢 | C40 | 1 | 米 |  |
| 4 | 防水 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 吊机 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 附料 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 工费 | 含开挖及基础 | 1 | 项 |  |
|  | 工程总计 |  |  |  |  |
| 1 | 空气能部分 | 小计2 | 1 | 项 |  |
| 2 | 变频供水部分 | 小计3 | 1 | 项 |  |
| 3 | 水箱基础部分 | 小计4 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊装 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 运费 |  | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 小计 |  |  |  |