附件一：

禹州市人民医院净化区域空调系统过滤器

采购项目设备清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 拟采购数量 | 规格型号 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋式中效过滤器 | 台 | 100 | 287*592*500*4 | 55000 |
| 2 | 袋式中效过滤器 | 台 | 60 | 592*490*500*8 |  |
| 3 | 袋式中效过滤器 | 台 | 60 | 592*592*500*8 |  |
| 4 | 袋式中效过滤器 | 台 | 10 | 287*492*500*4 |  |
| 5 | 袋式中效过滤器 | 台 | 20 | 490*490*500*5 |  |
| 6 | 板式中效过滤器 | 台 | 20 | 430*585*46 |  |
| 7 | 板式中效过滤器 | 台 | 20 | 470*585*46 |  |
| 8 | 袋式中效过滤器 | 台 | 20 | 600*690*46 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 台 | 10 | 592*592*292 |  |
| 10 | 亚高效过滤器 | 台 | 10 | 290*590*292 |  |
| 11 | 亚高效过滤器 | 台 | 10 | 490*590*292 |  |
| 12 | 回风网 | 个 | 60 | 300*350 |  |
| 13 | 回风网 | 个 | 20 | 840*380 |  |

投标单位资格要求及过滤器参数与技术要求

- 投标单位资格要求：

1、须具有独立法人资格，且营业执照经营范围包含空气过滤产品生产或销售等内容；

2、须提供 3 年内任意一年：国家空调设备质量检验检测中心检验报告、体系（质量、环境、职业健康）认证证书；

3、须提供：洁净室设计施工企业资质能力等级证书。有洁净室技术工程师的优先；

4、须提供不少于3家2024年度其他医院（河南省内）相关业绩合同；

5、投标现场提供实物样品（中效、亚高效、回风网各一台）。

二、安装及时间要求：

1、中标单位根据我院通知要求，分批次进行更换（含拆卸、安装）；

2、拆卸下的过滤器运送至我院指定区域进行存放处理。

三、过滤器参数要求：

中效过滤器

1、产品材质：双组分聚酯纤维；

2、滤袋的熔合及密封性能：采用无缝熔合方式，需有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂；

3、袋骨架：滤袋间用金属条固定以增加强度；

4、框架：铝合金；

5、过滤效率：F8，初阻力≤120pa，过滤效率≥85%，提供国家认可的第三方检测机构出具合格的CMA标识检测报告复印件加盖公章佐证。

四、验收标准：

1、由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家质量检测标准。

3、符合竞争性谈判文件要求和投标文件承诺。

附件二：

| 报名登记表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标供应商名称 |  |
| 投标供应商地址 |  |
| 营业执照信用代码 |  |
| 联系人 及联系电话 | 联系人： 联系电话： |
| 是否材料齐全 | 营业执照复印件□ 授权委托书□ 委托人身份证复印件□ 法人身份证复印件□ 其他资格审查资料□ |
| 报名时间 | 年 月 日 |
| 法定代表人或其授权委托人签字 |  |